Załącznik nr 2 do SWZ

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania informatycznego oraz usług szkoleniowo- audytowych w ramach realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”

Część IV: Zakup, dostawa i instalacja UPS.

1.	Dostawa, instalacja i uruchomienie sprzętu

Mając na uwadze nadrzędność celu jakim jest skuteczne uruchomienie planowanych rozwiązań Zamawiający zastrzega, że zadaniem Wykonawcy jest dostarczenie wszelkich niezbędnych elementów sprzętowych, oprogramowania, licencji oraz wykonanie wszystkich niezbędnych prac instalacyjnych, konfiguracyjnych i wdrożeniowych, które konieczne są do prawidłowego działania zgodnie z przeznaczeniem, nawet jeśli nie zostały one wymienione w dalszej części niniejszego dokumentu.

l.	l. Wymagania ogólne

W ramach przedmiotowego zamówienia, Zamawiający wymaga dostarczenia, instalacji oraz konfiguracji urządzenia UPS, którego parametry minimalne zostały wskazane poniżej. Zamawiający akceptuje sprzęt oraz oprogramowanie o wyższych (lepszych) parametrach użytkowych lub wykonany w nowszej technologii pod warunkiem, że produkty zaoferowane przez Wykonawcę spełniają wszystkie parametry minimalne.

Wszystkie oferowane przez Wykonawcę produkty muszą pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta, posiadać wszystkie wymagane certyfikaty i oznaczenia oraz spełniać wszystkie wymagane prawem normy.

Zamawiający wymaga, by dostarczone urządzenia były nowe (wyprodukowane nie wcześniej, niż na 6 miesięcy przed ich dostarczeniem) oraz aby nie były używane.

Zamawiający wymaga kompleksowego uruchomienia i zainstalowania dostarczonego sprzętu oraz oprogramowania.

- Sprzęt

Zamawiający wymaga, aby wszystkie dostarczone urządzenia zostały umieszczone (zamontowane) i uruchomione we wskazanych przez Zamawiającego miejscach przeznaczenia, w uzgodnionym przez obie strony terminie. Sposób montażu sprzętu ma być dostosowany do technologii wykonania oraz ma być przeprowadzony zgodnie z zaleceniami producenta. Wykonawca dostarczy wszystkie niezbędne kable połączeniowe pomiędzy UPS a zestawem baterii zapewniające poprawną pracę urządzenia.

Warunki dostawy/ uruchomienia urządzenia UPS:

1. Montaż systemu UPS (bez transportu pionowego), podłączenie do istniejącej sieci zasilającej 
i odbiorczej, zakończonych odpowiednimi końcówkami kablowymi (bez materiałów instalacyjnych, przewodów, rozdzielnic i zabezpieczeń na trasie: rozdzielnia główna – UPS – rozdzielnia odbiorów gwarancyjnych), uruchomienie i testowanie systemu

2. Montaż i uruchomienie baterii oraz podłączenie do UPS

3. Montaż zewnętrznego bypassu serwisowego (bez przewodów na trasie: rozdzielnia główna –bypass – UPS – bypass – rozdzielnia odbiorów gwarantowanych)

4. Przeszkolenie personelu eksploatacyjnego/ administratora sieci w miejscu instalacji w zakresie pełnej obsługi systemu UPS

5. Świadczenie serwisu gwarancyjnego.

Ogólne zasady równoważności rozwiązań

W celu zachowania neutralności technologicznej i konkurencyjności dopuszcza się rozwiązania równoważne do wyspecyfikowanych, przy czym za równoważne rozwiązanie uważa się takie rozwiązanie, które pod względem technologii, wydajności i funkcjonalności nie odbiega znacząco od technologii funkcjonalności i wydajności wyszczególnionych w rozwiązaniu wyspecyfikowanym, przy czym nie podlegają porównaniu cechy rozwiązania właściwe wyłącznie dla rozwiązania wyspecyfikowanego, takie jak: zastrzeżone patenty, własnościowe rozwiązania technologiczne, własnościowe protokoły itp. a jedynie te, które stanowią o istocie całości zakładanych rozwiązań technologicznych i posiadają odniesienie w rozwiązaniu równoważnym. W związku z tym, Wykonawca może zaproponować rozwiązania, które realizują takie same funkcjonalności wyspecyfikowane przez Zamawiającego w inny sposób, niż podany sposób, za rozwiązanie równoważne nie można uznać rozwiązania identycznego (tożsamego), a jedynie takie, które w porównywanych cechach wykazuje dokładnie tą samą lub bardzo zbliżoną wartość użytkową. Przez bardzo zbliżoną wartość użytkową rozumie się podobne, z dopuszczeniem nieznacznych różnic niewpływających w żadnym stopniu na całokształt systemu, zachowanie oraz realizowanie podobnych funkcjonalności w danych warunkach, dla których to warunków rozwiązania te są dedykowane. Rozwiązanie równoważne musi zawierać dokumentację potwierdzającą, że spełnia wymagania funkcjonalne Zamawiającego, w tym wyniki porównań, testów, czy możliwości oferowanych przez to rozwiązanie w odniesieniu do rozwiązania wyspecyfikowanego. Dostarczenie przez Wykonawcę rozwiązania równoważnego musi być zrealizowane w taki sposób, aby wymiana oprogramowania na równoważne nie zakłóciła bieżącej pracy Urzędu. W tym celu Wykonawca musi do oprogramowania równoważnego przenieść wszystkie dane niezbędne do prawidłowego działania nowych systemów, przeszkolić użytkowników, skonfigurować oprogramowanie, uwzględnić niezbędną asystę pracowników Wykonawcy w operacji uruchamiania oprogramowania w środowisku produkcyjnym itp.

Wykonawca odpowiedzialny jest za dostawę w pełni funkcjonujących rozwiązań opisanych w niniejszym załączniku, w tym jeżeli jest konieczne, pozyskanie niezbędnych informacji do realizacji zamówienia, zawarcie koniecznych umów itp.

4.1 UPS – 1 szt.

| Parametry techniczne | Wymagania minimalne |
| --- | --- |
| Zasilacz UPS | Podwójna konwersja w trybie on-line |
| Moc UPS | 60kVA/60kW |
| Typ zasilacza UPS | Modułowy |
| Moc pojedynczego modułu | 30kVA/30kW |
| Sprawność ogólna | 96% |
| Sprawność w trybie ECO | 99% |
| Współczynnik mocy wejściowy | >0,99 |
| Częstotliwość i napięcie znamionowe | 50/60Hz 300/400/415 VAC |
| Zakłócenia wejściowe THDi | <3% |
| Zakres napięcia | 380 Vac: -20% ~ +15% (górna granica +10%/+15%/+20%/+25% możliwość ustawienia) 400 Vac: -20% ~ +15% (górna granica +10%/+15%/+20% możliwość ustawienia) 415 Vac: -20% ~ +10% (górna granica +10%/+15% możliwość ustawienia) (dolna granica -60%/-50%/-40%/-30%/-20%/-10% możliwość ustawienia) |
| Częstotliwość i napięcie znamionowe na wyjściu | 50/60 Hz, 380/400/415 VAC (faza-faza) |
| Współczynnik mocy wyjściowy | 1 |
| Zakłócenia wyjściowe THDu | <1% (obciążenie liniowe) <4% (obciążenie nieliniowe) |
| Stabilność napięcia | ±1% |
| Częstotliwość na wyjściu | Tryb zasilania sieciowego: śledzenie wejścia obejścia w stanie synchronicznym; Tryb akumulatora lub tryb konwersji częstotliwości lub poza zakresem śledzenia częstotliwości: 50 Hz/60 Hz ± 0,1% |
| Czas przełączenia | Tryb zasilania sieciowego - tryb akumulatora: 0 ms; Tryb falownika - tryb obejścia (przełączanie synchroniczne): 0 ms; Tryb falownika - tryb ECO (przełączanie synchroniczne): 0 ms; |
| Przeciążenie falownika | 105% < obciążenie 110%, przejście na tryb obejścia w 60 minut; 110% < obciążenie 125%, przejście na tryb obejścia w 10 minut; 125% < obciążenie 150%, przełączenie na tryb obejścia w 1 minutę; Obciążenie > 150%, przełączenie na tryb obejścia w 0,2 sekundy |
| Czas ładowania baterii | 3 godziny do 90% |
| Maksymalny prąd ładowania | 24A |
| Współczynnik szczytu | 3:1 |
| Wyświetlacz | LCD, dotykowy, kolorowy w języku polskim, minimum 5 cali |
| Komunikacja | Wyposażenie standardowe: złącze RS232, złącze RS485, złącze USB, złącze CAN, złącze NET, złącze EPO, złącze LBS, złącze równoległe, złącze wejścia/wyjścia styków bezpotencjałowych, podwójne gniazdo kart inteligentnych, 1-drożny złącze próbkowania temperatury akumulatora; Wyposażenie opcjonalne: slot karty SNMP, slot karty GPRS, slot karty Wi-Fi, złącze czujnika temperatury akumulatora, złącze kabla połączenia równoległego |
| Praca równoległa | Do 4 jednostek |
| Dodatkowe opcje | Nadmiarowe wentylatory |
| Zabezpieczenia | Zabezpieczenie przed zwarciem na wyjściu, zabezpieczenie przed przeciążeniem wyjścia, zabezpieczenie przed przegrzaniem, zabezpieczenie przed niskim poziomem naładowania, zabezpieczenie przepięciowe/podnapięciowe wyjścia, zabezpieczenie przed awarią wentylatora |
| Kolor | Czarny |
| Hałas | 65dB z odległości 1 metra |
| Wymiary szer x głę x wys: | Nie więcej niż 360 x 850 x 950 |
| Waga | Nie więcej niż 130kg (sam UPS) |
| Akumulatory | Technologia AGM |
| Żywotność | 10-12 lat wg |
| Umieszczenie akumulatorów | Zewnętrzny stojak na akumulatory z rozłącznikiem |
| Ilość wewnętrznych akumulatorów AGM | 160 sztuk 9Ah-12V |
| Liczba baterii w stringu | Regulowany w zakresie 30 – 44 sztuki |
| Agregat | Możliwość współpracy z agregatem |
| Test bateryjny | Wykonywany przez użytkownika |
| Podejście kablowe | Od dołu |
| Ogólne wymagania bezpieczeństwa UPS | IEC62040-1-1 EN62040-1 |
| Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) | EC62040-2 IEC-EN62040-2 (2018) |
| Certyfikat | TUV |
| Stojak bateryjny | Stojak bateryjny 40 x 55Ah-12V z mostkami połączeniowymi i rozłącznikiem bateryjnym |
| Okablowanie | Okablowanie od UPS do bypass (do 5mb) |
| Gwarancja | 12 m-cy |